## Variabile
ID | Variable | Address | Length | Type | Comment
1 | POU_PRELUCRARE_ALARME.ALARME_DWORD_1 | %MW60200 | 2 | DWORD | Cuvintul pentru Alarme 1. Modul de adresare este descris in Tabelul 1
2 | POU_PRELUCRARE_ALARME.ALARME_DWORD_2 | %MW60202 | 2 | DWORD | Cuvintul pentru Alarme 2. Modul de adresare este descris in Tabelul 2
3 | POU_PRELUCRARE_ALARME.ALARME_DWORD_3 | %MW60204 | 2 | DWORD | Cuvintul pentru Alarme 3. Modul de adresare este descris in Tabelul 3
4 | POU_PRELUCRARE_ALARME.ALARME_DWORD_4 | %MW60206 | 2 | DWORD | Cuvintul pentru Alarme 4. Modul de adresare este descris in Tabelul 4
5 | POU_PRELUCRARE_EVENIMENTE.EVENIMENTE_WORD_1 | %MW60208 | 1 | WORD | Cuvintul pentru Events 1. Modul de adresare este descris in Tabelul 5
6 | POU_CONTROL_VALVE_REGLABILE.OUT_POZITIE_MV1_2 | %MW60210 | 2 | REAL | Semnalul ce arata procentul de deschidere a vanei MV1.2 (0…100%)
7 | POU_CONTROL_VALVE_REGLABILE.OUT_POZITIE_MV2_3 | %MW60212 | 2 | REAL | Semnalul ce arata procentul de deschidere a vanei MV2.3 (0…100%)
8 | POU_CONTROL_VALVE_REGLABILE.OUT_STATUT_MV1_2 | %MW60214 | 1 | WORD | Cuvintul pentru Statutul vanei MV1.2. Modul de adresare este descris in Tabelul 6
9 | POU_CONTROL_VALVE_REGLABILE.OUT_STATUT_MV2_3 | %MW60215 | 1 | WORD | Cuvintul pentru Statutul vanei MV2.3. Modul de adresare este descris in Tabelul 6
10 | POU_CONTROL_VALVE_REGLABILE.PID_SET_POINT_MV1_2 | %MW60216 | 2 | REAL | Valoarea setata pentru PID regulatorul vanei MV1.2 in regim de PID reglare
11 | POU_CONTROL_VALVE_REGLABILE.PID_Y_MANUAL_MV1_2 | %MW60218 | 2 | REAL | Valoarea setata pentru PID regulatorul vanei MV1.2 in regim de dirijare manuala
12 | POU_CONTROL_VALVE_REGLABILE.PID_Y_MANUAL_MV2_3 | %MW60220 | 2 | REAL | Valoarea setata pentru PID regulatorul vanei MV2.3 in regim de dirijare manuala
13 | POU_CONTROL_VALVE_REGLABILE.OUT_PID_Y_MV1_2 | %MW60222 | 2 | REAL | Semnalul de iesire a PID regulatorului pentru vana MV1.2
14 | POU_CONTROL_VANE.OUT_POZITIE_MV3_1 | %MW60224 | 2 | REAL | Semnalul ce arata procentul de deschidere a vanei MV3.1 (0…100%)
15 | POU_CONTROL_VANE.OUT_POZITIE_MV3_2 | %MW60226 | 2 | REAL | Semnalul ce arata procentul de deschidere a vanei MV3.2 (0…100%)
16 | POU_CONTROL_VANE.OUT_POZITIE_MV4_1 | %MW60228 | 2 | REAL | Semnalul ce arata procentul de deschidere a vanei MV4.1 (0…100%)
17 | POU_CONTROL_VANE.OUT_POZITIE_MV4_2 | %MW60230 | 2 | REAL | Semnalul ce arata procentul de deschidere a vanei MV4.2 (0…100%)
18 | POU_CONTROL_VANE.OUT_POZITIE_MV5_1 | %MW60232 | 2 | REAL | Semnalul ce arata procentul de deschidere a vanei MV5.1 (0…100%)
19 | POU_CONTROL_VANE.OUT_POZITIE_MV5_2 | %MW60234 | 2 | REAL | Semnalul ce arata procentul de deschidere a vanei MV5.2 (0…100%)
20 | POU_CONTROL_VANE.OUT_STATUT_MV1_1 | %MW60236 | 1 | WORD | Cuvintul pentru Statutul vanei MV1.1. Modul de adresare este descris in Tabelul 6
21 | POU_CONTROL_VANE.OUT_STATUT_MV1_3 | %MW60237 | 1 | WORD | Cuvintul pentru Statutul vanei MV1.3. Modul de adresare este descris in Tabelul 6
22 | POU_CONTROL_VANE.OUT_STATUT_MV2_1 | %MW60238 | 1 | WORD | Cuvintul pentru Statutul vanei MV2.1. Modul de adresare este descris in Tabelul 6
23 | POU_CONTROL_VANE.OUT_STATUT_MV2_2 | %MW60239 | 1 | WORD | Cuvintul pentru Statutul vanei MV2.2. Modul de adresare este descris in Tabelul 6
24 | POU_CONTROL_VANE.OUT_STATUT_MV2_4 | %MW60240 | 1 | WORD | Cuvintul pentru Statutul vanei MV2.4. Modul de adresare este descris in Tabelul 6
25 | POU_CONTROL_VANE.OUT_STATUT_MV3_1 | %MW60241 | 1 | WORD | Cuvintul pentru Statutul vanei MV3.1. Modul de adresare este descris in Tabelul 6
26 | POU_CONTROL_VANE.OUT_STATUT_MV3_2 | %MW60242 | 1 | WORD | Cuvintul pentru Statutul vanei MV3.2. Modul de adresare este descris in Tabelul 6
27 | POU_CONTROL_VANE.OUT_STATUT_MV4_1 | %MW60243 | 1 | WORD | Cuvintul pentru Statutul vanei MV4.1. Modul de adresare este descris in Tabelul 6
28 | POU_CONTROL_VANE.OUT_STATUT_MV4_2 | %MW60244 | 1 | WORD | Cuvintul pentru Statutul vanei MV4.2. Modul de adresare este descris in Tabelul 6
29 | POU_CONTROL_VANE.OUT_STATUT_MV5_1 | %MW60245 | 1 | WORD | Cuvintul pentru Statutul vanei MV5.1. Modul de adresare este descris in Tabelul 6
30 | POU_CONTROL_VANE.OUT_STATUT_MV5_2 | %MW60246 | 1 | WORD | Cuvintul pentru Statutul vanei MV5.2. Modul de adresare este descris in Tabelul 6
31 | POU_DIRIJARE_CF.CURENT_REAL_CF1 | %MW60248 | 2 | REAL | Curentul real pentru pompa 1. Converitizorul de frecventa 1
32 | POU_DIRIJARE_CF.CURENT_REAL_CF2 | %MW60250 | 2 | REAL | Curentul real pentru pompa 2. Converitizorul de frecventa 2
33 | POU_DIRIJARE_CF.CURENT_REAL_CF3 | %MW60252 | 2 | REAL | Curentul real pentru pompa 3. Converitizorul de frecventa 3
34 | POU_DIRIJARE_CF.ORE_RUN_CF1 | %MW60254 | 2 | REAL | Numărul de ore lucrate pentru pompa 1
35 | POU_DIRIJARE_CF.ORE_RUN_CF2 | %MW60256 | 2 | REAL | Numărul de ore lucrate pentru pompa 2
36 | POU_DIRIJARE_CF.ORE_RUN_CF3 | %MW60258 | 2 | REAL | Numărul de ore lucrate pentru pompa 3
37 | POU_DIRIJARE_CF.OUT_PRIOR_CF1 | %MW60260 | 1 | SINT | Ordinea de prioritatea pentru pompa 1
38 | POU_DIRIJARE_CF.OUT_PRIOR_CF2 | %MW60261 | 1 | SINT | Ordinea de prioritatea pentru pompa 2
39 | POU_DIRIJARE_CF.OUT_PRIOR_CF3 | %MW60262 | 1 | SINT | Ordinea de prioritatea pentru pompa 3
40 | POU_DIRIJARE_CF.OUT_Y_PID_CF | %MW60264 | 2 | REAL | Semnalul de iesire a PID regulatorului pentru vana dirijarea pompelor
41 | POU_DIRIJARE_CF.P1_REAL_CF1 | %MW60266 | 2 | REAL | Semnalul calibrat al senzorului de presiune PI3.1 (0…6Bar)
42 | POU_DIRIJARE_CF.P1_REAL_CF2 | %MW60268 | 2 | REAL | Semnalul calibrat al senzorului de presiune PI4.1 (0…6Bar)
43 | POU_DIRIJARE_CF.P1_REAL_CF3 | %MW60270 | 2 | REAL | Semnalul calibrat al senzorului de presiune PI5.1 (0…6Bar)
44 | POU_DIRIJARE_CF.P2_REAL_CF1 | %MW60272 | 2 | REAL | Semnalul calibrat al senzorului de presiune PI3.2 (0…16Bar)
45 | POU_DIRIJARE_CF.P2_REAL_CF2 | %MW60274 | 2 | REAL | Semnalul calibrat al senzorului de presiune PI4.2 (0…16Bar)
46 | POU_DIRIJARE_CF.P2_REAL_CF3 | %MW60276 | 2 | REAL | Semnalul calibrat al senzorului de presiune PI5.2 (0…16Bar)
47 | POU_DIRIJARE_CF.POWER_REAL_CF1 | %MW60278 | 2 | REAL | Puterea reală pentru pompa 1. Converitizorul de frecventa 1
48 | POU_DIRIJARE_CF.POWER_REAL_CF2 | %MW60280 | 2 | REAL | Puterea reală pentru pompa 2. Converitizorul de frecventa 2
49 | POU_DIRIJARE_CF.POWER_REAL_CF3 | %MW60282 | 2 | REAL | Puterea reală pentru pompa 3. Converitizorul de frecventa 3
50 | POU_DIRIJARE_CF.SPEED_REAL_CF1 | %MW60284 | 2 | REAL | Viteza reală pentru pompa 1. Converitizorul de frecventa 1
51 | POU_DIRIJARE_CF.SPEED_REAL_CF2 | %MW60286 | 2 | REAL | Viteza reală pentru pompa 2. Converitizorul de frecventa 2
52 | POU_DIRIJARE_CF.SPEED_REAL_CF3 | %MW60288 | 2 | REAL | Viteza reală pentru pompa 3. Converitizorul de frecventa 3
53 | POU_DIRIJARE_CF.REGIM_CF1 | %MW60290 | 1 | INT | Cuvintul pentru Regimul de funcţionare a pompei 1. Modul de adresare este descris in Tabelul 7
54 | POU_DIRIJARE_CF.REGIM_CF2 | %MW60291 | 1 | INT | Cuvintul pentru Regimul de funcţionare a pompei 2. Modul de adresare este descris in Tabelul 7
55 | POU_DIRIJARE_CF.REGIM_CF3 | %MW60292 | 1 | INT | Cuvintul pentru Regimul de funcţionare a pompei 3. Modul de adresare este descris in Tabelul 7
56 | POU_DIRIJARE_CF.STATUT_CF1 | %MW60293 | 1 | INT | Cuvintul pentru Statutul pompei 1. Modul de adresare este descris in Tabelul 8
57 | POU_DIRIJARE_CF.STATUT_CF2 | %MW60294 | 1 | INT | Cuvintul pentru Statutul pompei 1. Modul de adresare este descris in Tabelul 8
58 | POU_DIRIJARE_CF.STATUT_CF3 | %MW60295 | 1 | INT | Cuvintul pentru Statutul pompei 1. Modul de adresare este descris in Tabelul 8
59 | POU_SCALE_IW.SCAL_IW_H1_1 | %MW60296 | 2 | REAL | Semnalul calibrat al debitmetrului HI1.1 (0…4000m3/h)
60 | POU_SCALE_IW.SCAL_IW_H2_1 | %MW60298 | 2 | REAL | Semnalul calibrat al debitmetrului HI2.1 (0…4000m3/h)
61 | POU_SCALE_IW.SCAL_IW_PI1_1 | %MW60300 | 2 | REAL | Semnalul calibrat al senzorului de presiune PI1.1 (0…25Bar)
62 | POU_SCALE_IW.SCAL_IW_PI1_2 | %MW60302 | 2 | REAL | Semnalul calibrat al senzorului de presiune PI1.2 (0…25Bar)
63 | POU_SCALE_IW.SCAL_IW_PI1_3 | %MW60304 | 2 | REAL | Semnalul calibrat al senzorului de presiune PI1.3 (0…25Bar)
64 | POU_SCALE_IW.SCAL_IW_PI1_4 | %MW60306 | 2 | REAL | Semnalul calibrat al senzorului de presiune PI1.4 (0…25Bar)
65 | POU_SCALE_IW.SCAL_IW_PI2_1A | %MW60308 | 2 | REAL | Semnalul calibrat al senzorului de presiune PI2.1A (0…10Bar)
66 | POU_SCALE_IW.SCAL_IW_PI2_2 | %MW60310 | 2 | REAL | Semnalul calibrat al senzorului de presiune PI2.2 (0…4Bar)
67 | POU_SCALE_IW.SCAL_IW_PI2_3 | %MW60312 | 2 | REAL | Semnalul calibrat al senzorului de presiune PI2.3 (0…6Bar)
68 | POU_SCALE_IW.SCAL_IW_PI2_4 | %MW60314 | 2 | REAL | Semnalul calibrat al senzorului de presiune PI2.4 (0…16Bar)
69 | POU_SCALE_IW.SCAL_IW_PI2_5 | %MW60316 | 2 | REAL | Semnalul calibrat al senzorului de presiune PI2.5 (0…16Bar)
70 | POU_SCALE_IW.SCAL_IW_PI2_6 | %MW60318 | 2 | REAL | Semnalul calibrat al senzorului de presiune PI2.6 (0…16Bar)
71 | POU_SCALE_IW.SCAL_IW_TI1_1 | %MW60320 | 2 | REAL | Semnalul calibrat al senzorului de temperatură TI1.1 (0…130C)
72 | POU_SCALE_IW.SCAL_IW_TI1_2 | %MW60322 | 2 | REAL | Semnalul calibrat al senzorului de temperatură TI1.2 (0…130C)
73 | POU_SCALE_IW.SCAL_IW_TI2_1 | %MW60324 | 2 | REAL | Semnalul calibrat al senzorului de temperatură TI2.1 (0…130C)
74 | POU_SCALE_IW.SCAL_IW_TI2_2 | %MW60326 | 2 | REAL | Semnalul calibrat al senzorului de temperatură TI2.2 (0…130C)
75 | POU_DIRIJARE_CF.PID_SET_POINT_CF | %MW60328 | 2 | REAL | Valoarea setata pentru PID regulatorul de reglare a pompelor

## Slave Configuration
Serial Line
Baud Rate | 19200
Parity | None
Data bits | 8
Stop bits | 1
Physical Medium | RS485
Modbus
Transmission Mode | RTU
Addressing | 1
Time between frames (ms) | 10

## Tab.1
Bit | Variable | Alarm Text
B00 | A1_TENSIUNE_RETEA | A1.Tensiune de Alimentare 380VAC RETEA Nu Corespunde Parametrilor
B01 | A2_TENSIUNE_UPS | A2.Tensiune de Alimentare 380VAC UPS Nu Corespunde Parametrilor
B02 | A3_SURSA_DC_T1 | A3.Sursa de Alimentare 24VDC T1. DEFECT
B03 | A4_SURSA_DC_T2 | A4.Sursa de Alimentare 24VDC T2. DEFECT
B04 | A5_REDUNDANTA_C1 | A5.Dispozitiv Redundanta VDC C1. Functionare pe o Singura Sursa VDC
B05 | A6_PROT_F5_T1 | A6.Declansare Protectie Sursa VDC T1. Dispozitiv de Protectie - F5
B06 | A7_PROT_F6_T2 | A7.Declansare Protectie Sursa VDC T2. Dispozitiv de Protectie - F6
B07 | A8_PROT_F7_220_PC | A8.Declansare Protectie Circuit 220VAC PC. Dispozitiv de Protectie - F7
B08 | A9_PROT_F8_220_PF | A9.Declansare Protectie Circuit 220VAC PF. Dispozitiv de Protectie - F8
B09 | A10_PROT_F9_24_PC | A10.Declansare Protectie circuit 24VDC(PC). Dispozitiv de Protectie - F9
B10 | A11_PROT_F10_24_PF | A11.Declansare Protectie circuit 24VDC(PF). Dispozitiv de Protectie - F10
B11 | A12_ERROR_U1_MV1_2 | A12.Erroare Convertizor U1 (MV1.2)
B12 | A13_ERROR_U2_MV2_3 | A13.Erroare Convertizor U2 (MV2.3)
B13 | A14_PLC_U_ERROR | A14.Erroare PLC Control U1&U2
B14 | A15_PROT_F13_HI1_1 | A15.Declansare Protectie Alimentare Debitmetru. Dispozitiv de Protectie - F13
B15 | A16_PROT_F17_SWICH | A16.Declansare Protectie Alimentare SWICH. Dispozitiv de Protectie - F17
B16 | A17_PROT_F18_T4 | A17.Declansare Protectie Sursa VDC T4. Dispozitiv de Protectie - F18
B17 | A18_PROT_F19_DI | A18.Declansare Protectie Circuit DI. Dispozitiv de Protectie - F19
B18 | A19_PROT_F20_DO | A19.Declansare Protectie Circuit AI/AO. Dispozitiv de Protectie - F21
B19 | A20_PROT_F21_AI_AO | A20.Declansare Protectie Circuit AI/AO. Dispozitiv de Protectie - F21
B20 | A21_EMERGENCY_STOP | A21.Este Apasat Butonul Emergency STOP
B21 | A22_INTRARE_1_TRIP | A22.Declansare Protectie Panou Distributie Central. Intrare 1 TRIP
B22 | A23_PROT_CF1_TRIP | A23.Declansare Protectie Panou Distributie Central. Alimentare CF1 TRIP
B23 | A24_PROT_CF2_TRIP | A24.Declansare Protectie Panou Distributie Central. Alimentare CF2 TRIP
B24 | A25_CUPLA_TRIP | A25.Declansare Protectie Panou Distributie Central. Cupla TRIP
B25 | A26_INTRARE_2_TRIP | A26.Declansare Protectie Panou Distributie Central. Intrare 2 TRIP
B26 | A27_PROT_CF3_TRIP | A27.Declansare Protectie Panou Distributie Central. Alimentare CF3 TRIP
B27 | A28_AUX_INTR_1_TRIP | A28.Declansare Protectie Panou Distrib.Servicii Proprii. Intrare 1 TRIP
B28 | A29_AUX_INTR_2_TRIP | A29.Declansare Protectie Panou Distrib.Servicii Proprii. Intrare 2 TRIP
B29 | A30_CODITIE_SZ | A30.Sunt Intrunite Conditiile de Sectionare a Zonelor
B30 | A31_INITIERE_SZ | A31.Este Initiata Procedura de Sectionare a Zonelor
B31 | A32_SZ_PI1_1_MIN | A32.Presiune pe Tur Pina la RPT sa Diminuat Mai Jos de Pragul Stabilit

## Tab.2
Bit | Variable | Alarm Text
B00 | A33_SZ_PI2_1_MIN | A33.Presiune pe Retur sa Diminuat Mai Jos de Pragul Stabilit
B01 | A34_SZ_PI2_1_MAX_1 | A34.Presiune pe Retur a Crescut Mai Mult de Pragul Stabilit 1
B02 | A35_SZ_PI2_1_MAX_2 | A35.Presiune pe Retur a Crescut Mai Mult de Pragul Stabilit 2
B03 | A50_ERROR_SEMNAL_4_20_H1_1 | A50.Alarma Semnal Analogic HI1.1 Erroare contur 4..20mA
B04 | A51_ERROR_SEMNAL_4_20_H2_1 | A51.Alarma Semnal Analogic HI2.1 Erroare contur 4..20mA
B05 | A52_ERROR_SEMNAL_4_20_PI1_1 | A52.Alarma Semnal Analogic PI1.1 Erroare contur 4..20mA
B06 | A53_ERROR_SEMNAL_4_20_PI1_2 | A53.Alarma Semnal Analogic PI1.2 Erroare contur 4..20mA
B07 | A54_ERROR_SEMNAL_4_20_PI1_3 | A54.Alarma Semnal Analogic PI1.3 Erroare contur 4..20mA
B08 | A55_ERROR_SEMNAL_4_20_PI1_4 | A55.Alarma Semnal Analogic PI1.4 Erroare contur 4..20mA
B09 | A56_ERROR_SEMNAL_4_20_PI2_1A | A56.Alarma Semnal Analogic PI2.1A Erroare contur 4..20mA
B10 | A56_ERROR_SEMNAL_4_20_PI2_1B | Alarma lipseşte
B11 | A58_ERROR_SEMNAL_4_20_PI2_2 | A58.Alarma Semnal Analogic PI2.2 Erroare contur 4..20mA
B12 | A59_ERROR_SEMNAL_4_20_PI2_3 | A59.Alarma Semnal Analogic PI2.3 Erroare contur 4..20mA
B13 | A60_ERROR_SEMNAL_4_20_PI2_4 | A60.Alarma Semnal Analogic PI2.4 Erroare contur 4..20mA
B14 | A61_ERROR_SEMNAL_4_20_PI2_5 | A61.Alarma Semnal Analogic PI2.5 Erroare contur 4..20mA
B15 | A62_ERROR_SEMNAL_4_20_PI2_6 | A62.Alarma Semnal Analogic PI2.6 Erroare contur 4..20mA
B16 | A63_ERROR_SEMNAL_4_20_TI1_1 | A63.Alarma Semnal Analogic TI1.1 Erroare contur 4..20mA
B17 | A64_ERROR_SEMNAL_4_20_TI1_2 | A64.Alarma Semnal Analogic TI1.2 Erroare contur 4..20mA
B18 | A65_ERROR_SEMNAL_4_20_TI2_1 | A65.Alarma Semnal Analogic TI2.1 Erroare contur 4..20mA
B19 | A66_ERROR_SEMNAL_4_20_TI2_2 | A66.Alarma Semnal Analogic TI2.2 Erroare contur 4..20mA
B20 | A80_FAULT_CF1 | A80.Erroare Convertizorul 1 - CF1
B21 | A81_COM_ERROR_CF1 | A81.Eroare de Comunicare Ethernet pentru Convertizorul 1 - CF1
B22 | A82_FAULT_CF2 | A82.Erroare Convertizorul 2 - CF2
B23 | A83_COM_ERROR_CF2 | A83.Eroare de Comunicare Ethernet pentru Convertizorul 2 - CF2
B24 | A84_FAULT_CF3 | A84.Erroare Convertizorul 3 - CF3
B25 | A85_COM_ERROR_CF3 | A85.Eroare de Comunicare Ethernet pentru Convertizorul 3 - CF3
B26 | A86_ERROR_START_CF1 | A86.Eroare de Start Pentru Convertizorul 1 - CF1
B27 | A87_ERROR_RUN_CF1 | A87.Eroare de Semnal in Funtionare p/u Converitzorul 1 - CF1
B28 | A88_ERROR_START_CF2 | A88.Eroare de Start Pentru Convertizorul 2 - CF2
B29 | A89_ERROR_RUN_CF2 | A89.Eroare de Semnal in Funtionare p/u Converitzorul 2 - CF2
B30 | A90_ERROR_START_CF3 | A90.Eroare de Start Pentru Convertizorul 3 - CF3
B31 | A91_ERROR_RUN_CF3 | A91.Eroare de Semnal in Funtionare p/u Converitzorul 3 - CF3

## Tab.3
Bit | Variable | Alarm Text
B00 | A100_EROARE_BLINKER_MV1_1 | A100.Erroare Inchidere/Deschidere MV1.1. Lipsa Semnal Blinker Transmitter S5
B01 | A101_EROARE_TERMICA_MV1_1 | A101.Protectie Termica Interna MV1.1. Thermoswitches F1
B02 | A102_EROARE_QF_MV1_1 | A102.Protectie Termica PF MV1.1. Automat Protectie Motor QF1
B03
B04 | A110_EROARE_BLINKER_MV1_2 | A110.Erroare Inchidere/Deschidere MV1.2. Lipsa Semnal Blinker Transmitter S5
B05 | A111_EROARE_TERMICA_MV1_2 | A111.Protectie Termica Interna MV1.2. Thermoswitches F1
B06 | A112_EROARE_QF_MV1_2 | A112.Protectie Termica PF MV1.2.
B07
B08 | A120_EROARE_BLINKER_MV1_3 | A120.Erroare Inchidere/Deschidere MV1.3. Lipsa Semnal Blinker Transmitter S5
B09 | A121_EROARE_TERMICA_MV1_3 | A121.Protectie Termica Interna MV1.3. Thermoswitches F1
B10 | A122_EROARE_QF_MV1_3 | A122.Protectie Termica PF MV1.3. Automat Protectie Motor QF2
B11
B12 | A130_EROARE_BLINKER_MV2_1 | A130.Erroare Inchidere/Deschidere MV2.1. Lipsa Semnal Blinker Transmitter S5
B13 | A131_EROARE_TERMICA_MV2_1 | A131.Protectie Termica Interna MV2.1. Thermoswitches F1
B14 | A132_EROARE_QF_MV2_1 | A132.Protectie Termica PF MV2.1. Automat Protectie Motor QF3
B15
B16 | A140_EROARE_BLINKER_MV2_2 | A140.Erroare Inchidere/Deschidere MV2.2. Lipsa Semnal Blinker Transmitter S5
B17 | A141_EROARE_TERMICA_MV2_2 | A141.Protectie Termica Interna MV2.2. Thermoswitches F1
B18 | A142_EROARE_QF_MV2_2 | A142.Protectie Termica PF MV2.2. Automat Protectie Motor QF4
B19
B20 | A150_EROARE_BLINKER_MV2_3 | A150.Erroare Inchidere/Deschidere MV2.3. Lipsa Semnal Blinker Transmitter S5
B21 | A151_EROARE_TERMICA_MV2_3 | A151.Protectie Termica Interna MV2.3. Thermoswitches F1
B22 | A152_EROARE_QF_MV2_3 | A152.Protectie Termica PF MV2.3.
B23
B24 | A160_EROARE_BLINKER_MV2_4 | A160.Erroare Inchidere/Deschidere MV2.4. Lipsa Semnal Blinker Transmitter S5
B25 | A161_EROARE_TERMICA_MV2_4 | A161.Protectie Termica Interna MV2.4. Thermoswitches F1
B26 | A162_EROARE_QF_MV2_4 | A162.Protectie Termica PF MV2.4. Automat Protectie Motor QF5
B27
B28 | A170_EROARE_BLINKER_MV3_1 | A170.Erroare Inchidere/Deschidere MV3.1. Lipsa Semnal Blinker Transmitter S5
B29 | A171_EROARE_TERMICA_MV3_1 | A171.Protectie Termica Interna MV3.1. Thermoswitches F1
B30 | A172_EROARE_QF_MV3_1 | A172.Protectie Termica PF MV3.1. Automat Protectie Motor QF6
B31

## Tab.4
Bit | Variable | Alarm Text
B00 | A180_EROARE_BLINKER_MV3_2 | A180.Erroare Inchidere/Deschidere MV3.2. Lipsa Semnal Blinker Transmitter S5
B01 | A181_EROARE_TERMICA_MV3_2 | A181.Protectie Termica Interna MV3.2. Thermoswitches F1
B02 | A182_EROARE_QF_MV3_2 | A182.Protectie Termica PF MV3.2. Automat Protectie Motor QF7
B03
B04 | A190_EROARE_BLINKER_MV4_1 | A190.Erroare Inchidere/Deschidere MV4.1. Lipsa Semnal Blinker Transmitter S5
B05 | A191_EROARE_TERMICA_MV4_1 | A191.Protectie Termica Interna MV4.1. Thermoswitches F1
B06 | A192_EROARE_QF_MV4_1 | A192.Protectie Termica PF MV4.1. Automat Protectie Motor QF8
B07
B08 | A200_EROARE_BLINKER_MV4_2 | A200.Erroare Inchidere/Deschidere MV4.2. Lipsa Semnal Blinker Transmitter S5
B09 | A201_EROARE_TERMICA_MV4_2 | A201.Protectie Termica Interna MV4.2. Thermoswitches F1
B10 | A202_EROARE_QF_MV4_2 | A202.Protectie Termica PF MV4.2. Automat Protectie Motor QF9
B11
B12 | A210_EROARE_BLINKER_MV5_1 | A210.Erroare Inchidere/Deschidere MV5.1. Lipsa Semnal Blinker Transmitter S5
B13 | A211_EROARE_TERMICA_MV5_1 | A211.Protectie Termica Interna MV5.1. Thermoswitches F1
B14 | A212_EROARE_QF_MV5_1 | A212.Protectie Termica PF MV5.1. Automat Protectie Motor QF10
B15
B16 | A220_EROARE_BLINKER_MV5_2 | A220.Erroare Inchidere/Deschidere MV5.2. Lipsa Semnal Blinker Transmitter S5
B17 | A221_EROARE_TERMICA_MV5_2 | A221.Protectie Termica Interna MV5.2. Thermoswitches F1
B18 | A222_EROARE_QF_MV5_2 | A222.Protectie Termica PF MV5.2. Automat Protectie Motor QF11
B19
B20
B21
B22
B23
B24
B25
B26
B27
B28
B29
B30
B31

## Tab.5
Bit | Variable | Alarm Text
B00 | E1_CF_NOT_READY_CF1 | E1.Pompa 1 Nu Este Disponibila Pentru Sistemul De Comanda Central - CF1
B01 | E2_CF_NOT_READY_CF2 | E2.Pompa 2 Nu Este Disponibila Pentru Sistemul De Comanda Central - CF2
B02 | E3_CF_NOT_READY_CF3 | E3.Pompa 3 Nu Este Disponibila Pentru Sistemul De Comanda Central - CF3
B03 | E4_EVENT_SZ_PI2_1_MAX_1 | E4.Presiunea pe Retur a Depasit Pragul Maxim 1
B04 | E5_MV2_1_OPEN | E5.Este Selectat Regimul de Vara Iar Oturatorul Este Deschis - MV2.1
B05 | E6_MV2_1_CLOSE | E6.Este Selectat Regimul de Iarna Iar Oturatorul Este Inchis - MV2.1
B06
B07
B08
B09
B10
B11
B12
B13
B14
B15

## Tab.6
Integer Value | Text
0 | Nedefinit
1 | Erroare
2 | Inchis
3 | Deschis
4 | Se Inchide
5 | Se Descide
6 | Semidesc.

## Tab.7
Integer Value | Text
0 | NEDEFINIT
1 | BLOCAT
2 | REMOTE
3 | LOCAL

## Tab.8
Integer Value | Text
0 | NEDEFINIT
1 | READY
2 | RUN
3 | FAULT
4 | COM_ERROR